## 検査依頼書（新規）
様式 新-02 | [6 empty] | 年 月 日
「簡易専用水道」検査申込書
エスク株式会社 検査課 御中
水道法34条の2第2項の規定に基づく、簡易専用水道の検査を、次の通り依頼します。
依頼される検査 1.現場検査 2.提出書類検査（特定建築物のみ）
※ 2.をご希望の場合のみ、次ページを参照頂きます様お願いいたします。
申込者
御 住 所
御 社 名
御担当者名 (所属部署) | [5 empty] | 電話番号
[5 empty] | ㊞ | FAX番号
建 物 の 名 称 | [8 empty] | 系統数 | 1
建 物 の 所 在 地
設 置 者
管 理 者
竣 工 ・ 設 置 年 月 日 |  |  |  |  | 届 出 年 月 日
受 水 槽 ・ 有 効 容 量 |  |  | ㎥ | 高 置 水 槽 ･ 有 効 容 量 | [6 empty] | ㎥
建築物環境衛生管理技術者氏名 | [5 empty] | 取得番号 |  | 第 号
現場御担当者 (現地のご担当者又は 検査立会される方) |  | ※申込御担当者と同じ ・ 下記の担当者へ |  |  |  |  | （どちらかに○を付けてください）
電話番号
FAX番号
検査ご希望時期
検査日時の連絡御担当者 |  | ※申込御担当者と同じ ・ 現場御担当者と同じ ・ 下記の担当者へ
（いずれかに○を付けてください）
電話番号
FAX番号
※「検査結果送付先と「請求書送付先」が申込御担当者と異なる場合は、下記へご記入願います。
御 住 所
御 社 名
御担当者名 (所属部署) | [5 empty] | 電話番号
FAX番号
その他ご希望（見積書・納品書作成等）や連絡事項記載欄
コード№
注） | 雨天の場合は中止させていただく場合がございます。
〒
〒
〒574-0077
大阪府大東市三箇4丁目18番18号
エスク株式会社
簡易専用水道 検査課
℡ 072-874-3456
FAX 072-871-1495

## 書類検査用（管理状況票）
様式 新-書-01
簡易専用水道の管理状況票
施設コード
施設の名称 |  |  |  | 検査年月日 | 年 月 日
建築物環境衛生管理技術者氏名 |  |  | 印 | 記入責任者氏名 | [5 empty] | 印
１．施設の検査 |  |  |  |  | [判定：適＝○、不適＝×]
| 判定基準 |  |  |  | 判 定
[5 empty] | 受水槽 |  | 検査機関 記入欄 | 高置水槽 |  | 検査機関 記入欄
1.水槽周囲の状態 | 点検、清掃、修理に支障のない空間が確保されていること |  |  |  | 1 | 良・否 |  | 26 | 良・否
| 清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと |  |  |  | 2 | 良・否 |  | 27 | 良・否
| 水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと |  |  |  | 3 | 良・否 |  | 28 | 良・否
2.槽本体の状態 | 点検、清掃、修理等に支障のない形状であること |  |  |  | 4 | 良・否 |  | 29 | 良・否
| 亀裂し、又は漏水している箇所がないこと |  |  |  | 5 | 良・否 |  | 30 | 良・否
| 雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと |  |  |  | 6 | 良・否 |  | 31 | 良・否
| 水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること |  |  |  | 7 | 良・否 |  | 32 | 良・否
3.槽上部の状態 | 水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと |  |  |  | 8 | 良・否 |  | 33 | 良・否
| 水槽のふたの上部には他の設備機器等が置かれていないこと |  |  |  | 9 | 良・否 |  | 34 | 良・否
| 水槽の上床盤の上部には水を汚染するおそれのある設備、機器等が置かれていないこと |  |  |  | 10 | 良・否 |  | 35 | 良・否
4.槽内部の状態 | 汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁や内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在しないこと |  |  |  | 11 | 良・否 |  | 36 | 良・否
| 掃除が定期的に行われていることが明らかであること |  |  |  | 12 | 良・否 |  | 37 | 良・否
| 外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと |  |  |  | 13 | 良・否 |  | 38 | 良・否
| 当該施設以外の配管設備が設置されていないこと |  |  |  | 14 | 良・否 |  | 39 | 良・否
| 流入口と流出口が近接していないこと |  |  |  | 15 | 良・否 |  | 40 | 良・否
| 水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと |  |  |  | 16 | 良・否 |  | 41 | 良・否
5.マンホールの状態 | ふたが防水密閉型のものであってほこりその他衛生上有害なものが入らないものであり、点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること |  |  |  | 17 | 良・否 |  | 42 | 良・否
| マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること |  |  |  | 18 | 良・否 |  | 43 | 良・否
6.オーバーフロー管の状態 | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること |  |  |  | 19 | 良・否 |  | 44 | 良・否
| 管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること |  |  |  | 20 | 良・否 |  | 45 | 良・否
| 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流の防止に十分な距離であること |  |  |  | 21 | 良・否 |  | 46 | 良・否
7.通気管の状態 | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること |  |  |  | 22 | 良・否 |  | 47 | 良・否
| 管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること |  |  |  | 23 | 良・否 |  | 48 | 良・否
| 通気管として十分な有効断面積を有するものであること |  |  |  | 24 | 良・否 |  | 49 | 良・否
8.水抜管の状態 | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流の防止に十分な距離であること |  |  |  | 25 | 良・否 |  | 50 | 良・否
9.給水管等の状態 | 当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと | [6 empty] | 51 | 良・否
| 水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと | [6 empty] | 52 | 良・否
２．水質検査 | (給水栓における水質の検査)
検査事項 |  | 判定基準 |  | 採取場所 | 判定
10.臭気 |  | 異常な臭気が認められないこと |  |  | 53 | 良・否
11.味 |  | 異常な味が認められないこと |  |  | 54 | 良・否
12.色 |  | 異常な色が認められないこと |  |  | 55 | 良・否
13.色度 |  | 5度以下であること |  |  | 56 | 良・否
14.濁度 |  | 2度以下でありこと |  |  | 57 | 良・否
15.残留塩素 |  | 検出されること |  |  | 58 | 良・否 |  |  |  | mg/L
書類の整備保存の状況 | 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置をを明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていること |  |  |  | 59 | 良・否
特記事項

## 書類検査用（管理状況票）記入方法
様式 新-書-01
簡易専用水道の管理状況票
施設コード
施設の名称 |  |  |  | 検査年月日 | 年 月 日
建築物環境衛生管理技術者氏名 |  |  | 印 | 記入責任者氏名 | [5 empty] | 印
１．施設の検査 |  |  |  |  | [判定：適＝○、不適＝×]
| 判定基準 |  |  |  | 判 定
[5 empty] | 受水槽 |  | 検査機関 記入欄 | 高置水槽 |  | 検査機関 記入欄
1.水槽周囲の状態 | 点検、清掃、修理に支障のない空間が確保されていること |  |  |  | 1 | 良・否 |  | 26 | 良・否
| 清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと |  |  |  | 2 | 良・否 |  | 27 | 良・否
| 水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと |  |  |  | 3 | 良・否 |  | 28 | 良・否
2.槽本体の状態 | 点検、清掃、修理等に支障のない形状であること |  |  |  | 4 | 良・否 |  | 29 | 良・否
| 亀裂し、又は漏水している箇所がないこと |  |  |  | 5 | 良・否 |  | 30 | 良・否
| 雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと |  |  |  | 6 | 良・否 |  | 31 | 良・否
| 水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること |  |  |  | 7 | 良・否 |  | 32 | 良・否
3.槽上部の状態 | 水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと |  |  |  | 8 | 良・否 |  | 33 | 良・否
| 水槽のふたの上部には他の設備機器等が置かれていないこと |  |  |  | 9 | 良・否 |  | 34 | 良・否
| 水槽の上床盤の上部には水を汚染するおそれのある設備、機器等が置かれていないこと |  |  |  | 10 | 良・否 |  | 35 | 良・否
4.槽内部の状態 | 汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁や内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在しないこと |  |  |  | 11 | 良・否 |  | 36 | 良・否
| 掃除が定期的に行われていることが明らかであること |  |  |  | 12 | 良・否 |  | 37 | 良・否
| 外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと |  |  |  | 13 | 良・否 |  | 38 | 良・否
| 当該施設以外の配管設備が設置されていないこと |  |  |  | 14 | 良・否 |  | 39 | 良・否
| 流入口と流出口が近接していないこと |  |  |  | 15 | 良・否 |  | 40 | 良・否
| 水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと |  |  |  | 16 | 良・否 |  | 41 | 良・否
5.マンホールの状態 | ふたが防水密閉型のものであってほこりその他衛生上有害なものが入らないものであり、点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること |  |  |  | 17 | 良・否 |  | 42 | 良・否
| マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること |  |  |  | 18 | 良・否 |  | 43 | 良・否
6.オーバーフロー管の状態 | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること |  |  |  | 19 | 良・否 |  | 44 | 良・否
| 管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること |  |  |  | 20 | 良・否 |  | 45 | 良・否
| 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流の防止に十分な距離であること |  |  |  | 21 | 良・否 |  | 46 | 良・否
7.通気管の状態 | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること |  |  |  | 22 | 良・否 |  | 47 | 良・否
| 管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること |  |  |  | 23 | 良・否 |  | 48 | 良・否
| 通気管として十分な有効断面積を有するものであること |  |  |  | 24 | 良・否 |  | 49 | 良・否
8.水抜管の状態 | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流の防止に十分な距離であること |  |  |  | 25 | 良・否 |  | 50 | 良・否
9.給水管等の状態 | 当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと | [6 empty] | 51 | 良・否
| 水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと | [6 empty] | 52 | 良・否
２．水質検査 | (給水栓における水質の検査)
検査事項 |  | 判定基準 |  | 採取場所 | 判定
10.臭気 |  | 異常な臭気が認められないこと |  |  | 53 | 良・否
11.味 |  | 異常な味が認められないこと |  | 〃 | 54 | 良・否
12.色 |  | 異常な色が認められないこと |  | 〃 | 55 | 良・否
13.色度 |  | 5度以下であること |  | 〃 | 56 | 良・否
14.濁度 |  | 2度以下でありこと |  | 〃 | 57 | 良・否
15.残留塩素 |  | 検出されること |  | 〃 | 58 | 良・否 |  |  |  | mg/L
書類の整備保存の状況 | 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置をを明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていること |  |  |  | 59 | 良・否
特記事項
この欄には記入しないでください
必ず記名･捺印
良･否に○印
記入責任者又は建築物衛生管理技術者が検査された日
弊社に送付1ヶ月以内の日付でご記入ください
採水場所を必ず記入
検査日の残留塩素記入
高置水槽が無くても要記入